## Sheet1
枣庄开元净水设备储水罐、石英砂、活性炭更换改造质量要求、报价单
序号 | 项目名称 | 具体项目 | 型号及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
1 | 枣庄开元净水设备储水罐、石英砂、活性炭更换改造项目 | 1、立式玻璃钢储水罐 | 玻璃钢罐罐体直径0.75M,高1.85M,壁厚不低于0.5CM。内外表面平整、光洁、乌龟裂及明显气泡，罐体表面硬度不小于36，罐体工作压力不小于0.6MPa，罐体表面任何地方不应有渗水现象，卫生性能应符合GB/T17219的规定。 | 套 | 2
|  | 2、雪花白石英砂 | 石英砂滤料应不含泥土、云母和邮寄杂质，滤料的水浸出液应不含有毒物质。石英砂滤料的灼烧减量及盐酸可溶率应分别不大于0.7％和3.5%。粒径范围应为0.5-0.8mm。 | 吨 | 1
|  | 3、椰壳活性炭 | 材料选用粒度为10-20目、碘吸附值为不小于1050碘、强度不小于95%、水分不大于10%的椰壳颗粒活性炭。 | 公斤 | 400
合计金额¥： 元 金额大写： 拾 万 仟 元整
承诺提供税率 ％增值税专用发票
报价单位： 授权代表签字： 报价日期： 年 月 日
备注： 1、本单位承诺并认可已经对施工现场进行充分查勘，以上工程均为“交钥匙”工程，报价时需要综合考虑拆除、税费、人工费、保险费、垃圾清理费（垃圾处理乙方全权负责）及本项目的安装、调试费等完成本工程所需的一切费用。 2、施工全过程需要严格按照相关安全规程进行操作，主要包括但不限于施工前的安全培训、制定突发事件处置预案。施工过程中出现任何人身伤亡、安全事故由施工方承担全部责任和经济赔偿，与甲方无关。 3、本单位完全理解并同意甲方提出的付款方式。付款方式为：签订合同后乙方进行施工，施工完成经甲方验收合格后，以转账方式付全部款项，付款时乙方必须出具符合甲方财务要求且有效的发票或收据。